Приложение 1

к Санитарным нормам и правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, оказывающим медицинскую помощь, в том числе к организации и проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий по профилактике инфекционных заболеваний в этих организациях»

Минимальный состав и площади отдельных помещений организаций, оказывающих медицинскую помощь

| Наименование помещений | Площадь (м2) |
| --- | --- |
| 1. Минимальный состав помещений организации: |  |
| 1.1. Вестибюль (место для ожидания приема) | - |
| 1.2. Кабинет или кабинеты приема: | * |
| 1.2.1. Кабинет приема без проведения осмотра (в палатном отделении, врача- психиатра без проведения групповых занятий и другое) | 10 |
| 1.2.2. Кабинет приема без специализированных кресел, аппаратных методов диагностики, лечения и парентеральных вмешательств | 12 |
| 1.2.3. Кабинет приема со специально оборудованным рабочим местом со специализированными креслами и оборудованием для диагностики (врача- гинеколога, врача-уролога, врача-проктолога, врача-офтальмолога, врача- оториноларинголога и другое) | 15 |
| 1.2.4. Кабинет врача-стоматолога, врача-стоматолога детского, врача- стоматолога-терапевта, врача-стоматолога-хирурга, врача-стоматолога-ортопеда, врача-стоматолога-ортодонта | 12** |
| 1.2.5. Кабинет физиотерапии (электро- и светолечения, ультравысокочастотной терапии, теплолечения и другое) | 6 на одну кушетку, но не менее 10 |
| 1.2.6. Кабинеты массажа, мануальной терапии | 8 на 1 кушетку, но не менее 10 |
| 1.2.7. Перевязочная, манипуляционная | 16 |
| 1.2.8. Процедурный кабинет для внутривенных вливаний, внутримышечных, внутрикожных инъекций, экстракорпоральной гемокоррекции, прививочный кабинет, процедурная врача-косметолога с парентеральными вмешательствами, врача-рефлексотерапевта | 12 |
| 1.2.9. Помещение забора проб от пациента для лабораторных исследований | 9 |
| 1.2.10. Кабинет УЗД | 12 |
| 1.3. Помещение для стерилизации в организации мощностью до 50 посещений в смену (при проведении стерилизации в организации) | 6*** |
| 1.4. Комната для работников | - |
| 1.5. Помещение для обработки, сушки и хранения уборочного инвентаря | - |
| 1.6. Туалет | _**** |
| 2. Минимальный состав помещений самостоятельного кабинета приема: |  |
| 2.1. Вестибюль (место для ожидания приема) | - |
| 2.2. Кабинет приема | в соответствии с настоящим приложением |

| 3. Минимальный состав помещений для выполнения зуботехнических работ: |  |
| --- | --- |
| 3.1. Кабинет зубных техников | 7****** |
| 3.2. Подсобное помещение | - |
| 3.3. Полимеризационная, гипсовочная, полировочная, паяльная (при выполнении работ) | 7 |
| 3.4. Литейная (при выполнении работ) | 4 |
| 4. Минимальный состав помещений операционного блока: |  |
| 4.1. Операционная: |  |
| 4.1.1. Операционная общепрофильная (в т.ч. эндоскопическая и лапароскопическая) | 36 |
| 4.1.2. Операционная для проведения травматолого-ортопедических, травматологических и нейрохирургических операций | 42 |
| 4.2. Предоперационная | 6 |
| 4.3. Протокольная | - |
| 4.4. Санпропускник для работников | - |
| 4.5. Материальная | - |
| 4.6. Помещение для хранения уборочного инвентаря | - |
| 5. Минимальный состав помещений малой операционной: |  |
| 5.1. Малая операционная: |  |
| 5.1.1. Общего профиля, гинекологическая | 24 |
| 5.1.2. Офтальмологическая, оториноларингологическая, стоматологическая | 18 |
| 5.2. Предоперационная | 6 |
| 5.3. Помещение для временного пребывания пациента после амбулаторных оперативных вмешательств | 6 на 1 место, но не менее 9 |
| 6. Палаты на одну койку: |  |
| 6.1. Анестезиологии и реанимации, интенсивной терапии, в том числе для пациентов с ожогами (термическими поражениями) | 13 |
| 6.2. Нейрохирургические, травматолого-ортопедические, травматологические, радиологические, ожоговые (кроме отделений анестезиологии и реанимации, интенсивной терапии), восстановительного лечения, диагностические палаты, палаты для пациентов, передвигающихся с помощью кресел-колясок | 12 |
| 6.3. Индивидуальная родовая палата с кроватью-трансформером | 24 |
| 6.4. Индивидуальная родовая палата | 30 |
| 6.5. Для новорожденных (изолятор) | 6 |
| 6.6. Для детей до 7 лет, с круглосуточным пребыванием матерей | 12 |
| 6.7. Для взрослых или детей старше 7 лет, с сопровождающим | 14 |
| 6.8. Прочие, в том числе предродовые | 10 |
| 7. Палаты на две койки и более (площадь на одну койку): |  |
| 7.1. Для взрослых и детей старше 7 лет: |  |
| 7.1.1. Анестезиологии и реанимации, интенсивной терапии | 13 |
| 7.1.2. Нейрохирургические, травматолого-ортопедические, травматологические, радиологические, ожоговые (кроме отделений анестезиологии и реанимации, интенсивной терапии), восстановительного лечения, диагностические палаты, палаты для пациентов, передвигающихся с помощью кресел-колясок | 10 |
| 7.1.3. Инфекционные, в том числе туберкулезные | 8 |
| 7.1.4. Прочие, в том числе предродовые | 7 |
| 7.1.5. Дневного стационара для взрослых | 6 |
| 7.2. Для детей до 7 лет: |  |
| 7.2.1. Анестезиологии и реанимации, интенсивной терапии | 13 |
| 7.2.2. С круглосуточным пребыванием матерей | 12 |
| 7.2.3. С дневным пребыванием матерей | 8 |
| 7.2.4. Нейрохирургические, травматолого-ортопедические, травматологические, радиологические, ожоговые (кроме отделений анестезиологии и реанимации, интенсивной терапии), восстановительного лечения, диагностические палаты, палаты для пациентов | 9 |
| 7.2.5. Инфекционные, в том числе туберкулезные | 7 |
| 7.2.6. Прочие | 6 |
| 7.3. Для детей до 1 года, в том числе для новорожденных: |  |
| 7.3.1. Интенсивной терапии для новорожденных | 9 |
| 7.3.2. При совместном пребывании матери и ребенка (с круглосуточным пребыванием матерей) | 10 |
| 7.3.3. Для детей с дневным пребыванием матерей | 8 |

| 7.3.4. В палатах без пребывания матерей: |  |
| --- | --- |
| - на 1 кроватку | 4,5 |
| - на 1 кювез | 6 |
| 7.4. Дневной стационар для детей без пребывания матерей | 4,5 |
| 7.5. Дневной стационар для детей с пребыванием матерей | 6 |
| 7.6. Помещение для дезинфекции кювезов | - |
| 7.6.1. Отсек для дезинфекции | 8 |
| 7.6.2. Отсек для хранения чистых кювезов | 8 |
| 8. Минимальный состав помещений галокамеры и спелеоклиматической камеры: |  |
| 8.1. Лечебно-оздоровительные помещения: |  |
| 8.1.1. Палата со сном пациентов (площадь на одну койку) | 6 |
| 8.1.2. Палата при проведении процедур без сна пациентов (на одно кресло, шезлонг) | 2 |
| 8.1.3. Кабинет (пост) медицинских работников | в соответствии с настоящим приложением |
| 8.2. Вспомогательные помещения: |  |
| 8.2.1. Помещение для подготовки пациентов | - |
| 8.2.2. Складское помещение | - |
| 9. Минимальный состав подземного отделения для спелеолечения: |  |
| 9.1. Лечебно-оздоровительные помещения: |  |
| 9.1.1. Палаты (площадь на одну койку) | 6 |
| 9.1.2. Палата при проведении процедур без сна пациентов (на одно кресло, шезлонг) | 2 |
| 9.1.3. Пост медицинского работника | - |
| 9.1.4. Процедурный кабинет | 12 |
| 9.1.5. Кабинет приема | в соответствии с настоящим приложением |
| 9.1.6. Помещение для технического персонала | - |
| 9.2. Вспомогательные помещения: |  |
| 9.2.1. Помещение для переобувания пациентов и персонала | - |
| 9.2.2. Подсобное помещение | - |
| 10. Минимальный состав помещений лаборатории экстракорпорального оплодотворения: |  |
| 10.1. Малая операционная | 18 |
| 10.2. Предоперационная | 6 |
| 10.3. Шлюз для входа пациентов | 2 |
| 10.4. Эмбриологическая лаборантская с рабочим местом генетика | 25 |
| 10.5. Помещение для сбора биологического материала (донорская) | 6 |
| 10.6. Криохранилище | 10 |

Приложение 2

к Санитарным нормам и правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, оказывающим медицинскую помощь, в том числе к организации и проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий по профилактике инфекционных заболеваний в этих организациях»

ПЕРЕЧЕНЬ

противопедикулезной укладки

- Мешки для сбора вещей пациента (матерчатый, клеенчатый).

- Халат.

- Непромокаемый фартук.

- Резиновые перчатки.

- СИЗ органов дыхания.

- Головной убор.

- Ножницы.

- Машинка для стрижки волос.

- Бритвенный станок однократного применения.

- Частый гребень.

- Вата.

- Столовый уксус.

- Инсектициды-педикулициды (для уничтожения головных вшей, дезинсекции помещений и предметов обстановки).

- Емкость для дезинсекции помещения, промаркированная.

- Распылитель для орошения раствором педикулицида.

- Лупа.

УТВЕРЖДЕНО

Постановление

Министерства здравоохранения Республики Беларусь

- № 73

Гигиенический норматив «Допустимые значения санитарномикробиологических показателей воздушной среды помещений организаций, оказывающих медицинскую помощь»

| № п/п | Класс чистоты | Наименование помещений организаций | Санитарно-микробиологические показатели |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Общее количество микроорганизмов в 1 м3 воздуха (КОЕ/м3) |  | Количество колоний Staphylococcus aureus в 1 м3 воздуха (КОЕ/м3) |  |
|  |  |  | до начала работы | во время работы | до начала работы | во время работы |
| 1 | 1 класс | операционные для трансплантации органов и тканей, проведения высокотехнологичных и сложных хирургических медицинских вмешательств (операций) | не более 10 | не более 50 | не должно быть | не должно быть |
| 2 | 2 класс | иные операционные; послеоперационные палаты; асептические палаты для пациентов с иммунодефицитными состояниями, в том числе с ожогами; стерилизационная; помещения стерильной зоны в централизованном стерилизационном отделении | не более 200 | не более 500 | не должно быть | не должно быть |

| 3 | 3 класс | предоперационные; родильные залы; перевязочные; манипуляционные; процедурные; прививочные кабинеты; палаты и залы анестезиологии и реанимации, интенсивной терапии; палаты для недоношенных, грудных, травмированных, новорожденных детей | не более 500 | не более 750 | не должно быть | не должно быть |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 4 класс | палаты хирургических отделений; послеродовые палаты | не более 750 | не более 1000 | не должно быть | не более 2 |

УТВЕРЖДЕНО

Постановление

Министерства здравоохранения Республики Беларусь

- № 73

Гигиенический норматив «Допустимая температура воздуха отдельных помещений организаций, оказывающих медицинскую помощь»

| Наименование помещений организации | Допустимая температура воздуха |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Операционные, послеоперационные, палаты отделений анестезиологии и реанимации, родильные залы, манипуляционные-туалетные для новорожденных | 21-24 |
| Послеродовые палаты (индивидуальные родовые палаты) | 21-23 |
| Палаты для ожоговых пациентов (на одну-две койки) | 21-23 |
| Палаты при совместном пребывании матери и ребенка, палаты для новорожденных | 23-27 |
| Палаты инфекционных и туберкулезных отделений | 20-26 |
| Палаты для взрослых и детей | 20-26 |
| Кабинеты врачей-специалистов, кабинеты функциональной диагностики, эндоскопические процедурные (кроме бронхоскопии) | 20-27 |
| Залы лечебной физкультуры | 18-28 |
| Процедурные магнитно-резонансной томографии | 20-23 |
| Процедурные, перевязочные, смотровые, манипуляционные, прививочные кабинеты, приемно-смотровые боксы, помещения сцеживания грудного молока, комнаты для кормления детей в возрасте до года, процедурные бронхоскопии | 22-26 |
| Процедурные для лечения нейролептиками | 18-24 |
| Процедурные и раздевальные рентгендиагностических флюорографических кабинетов, кабинеты электросветолечения, массажный кабинет | 20-26 |
| Ванные залы (кроме радоновых), помещения подогрева парафина и озокерита, лечебные плавательные бассейны. Помещения радоновых ванн, залы и кабинеты грязелечения для полосных процедур, душевые залы. Помещения (комнаты) для санитарной обработки пациентов, душевые | 25-29 |
| Раздевальные в отделениях водо- и грязелечения лечения | 23-29 |
| Кабинеты электро-, свето-, магнито-, теплолечения, лечения ультразвуком | 20-27 |

УТВЕРЖДЕНО

Постановление

Министерства здравоохранения Республики Беларусь

- № 73

Гигиенический норматив «Физические факторы на рабочих местах в кабинетах ультразвуковой диагностики организаций, оказывающих медицинскую помощь»

Шум

| Фактор | Уровни звукового дав со среднегеомет |  |  |  | ления, дБ в октавных полосах рическими частотами, Гц |  |  |  |  | Уровни звука, дБА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |
| ПДУ, дБ (дБА) | 86 | 71 | 61 | 54 | 49 | 45 | 42 | 40 | 38 | 50 |

Вибрация общая

| Фактор | Уровни виброускорения, дБ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц |  |  |  |  |  | Корректированные значения и их уровни |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 4 | 8 | 16 | 31,5 | 63 |  |
| ПДУ по осям X, Y, Z дБ | 30 | 31 | 33 | 39 | 45 | 51 | 30 |

Вибрация локальная*

| Фактор | Уровни виброускорения, дБ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц |  |  |  |  |  |  |  | Корректированные значения и их уровни |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8 | 16 | 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 |  |
| ПДУ по осям X, Y, Z дБ | 73 | 73 | 79 | 85 | 91 | 97 | 103 | 109 | 76 |

* При наличии источников, генерирующих локальную вибрацию.

Ультразвук воздушный

| Фактор | Уровни звукового давления, дБ в 1/3-октавных полосах со среднегеометрическими частотами, кГц |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 12,5 | 16,0 | 20,0 | 25,0 | 31,5-100,0 |
| ПДУ, дБ | 80 | 90 | 100 | 105 | 110 |

Ультразвук контактный

| Среднегеометрические частоты октавных полос, кГц | Пиковые значения виброскорости, м/с | Уровни пиковых значений виброскорости, дБ |
| --- | --- | --- |
| 8,0-63,0 | 5 х 10-3 | 100 |
| 125,0-500,0 | 5 х 10-3 | 105 |
| 1 000-31 500 | 5 х 10-3 | 110 |

Предельно допустимые значения параметров электромагнитных излучений от ультразвуковой диагностической аппаратуры

| Фактор | Напряженность электромагнитного поля, в диапазоне частот 0,3 кГц-300 кГц, В/м | Напряженность электростатического поля, кВ/м | Напряженность электрического поля (50 Гц), кВ/м |
| --- | --- | --- | --- |
| ПДУ | 25,0 | 15,0 | 5,0 |

Предельно допустимые значения параметров электромагнитных излучений от мониторов ультразвуковой диагностической аппаратуры

| Наименование параметра | Допустимые значения |
| --- | --- |
| Напряженность электромагнитного поля. Электрическая составляющая не более: диапазон частот 5 Гц - 2 кГц | 25,0 В/м |
| диапазон частот 2-400 кГ ц | 2,5 В/м |
| Плотность магнитного потока не более: |  |
| диапазон частот 5 Гц - 2 кГц | 0,25 мкТл |
| диапазон частот 2-400 кГ ц | 25 нТл |
| Напряженность электростатического поля не более: | 15 кВ/м |

Аэроионный состав воздуха в кабинетах УЗД

| Наименование параметра | Допустимые значения |
| --- | --- |
| уровень положительных аэроионов в воздухе | 400-50 000 в 1 см3 |
| уровень отрицательных аэроионов в воздухе | 600-50 000 в 1 см3 |

* Состав кабинетов приема должен определяться мощностью и профилем организации.

** С увеличением на 10 м2 на каждую дополнительную стоматологическую установку (7 м2 на дополнительное стоматологическое кресло без стоматологической установки).

*** Площадь принимается в соответствии с технологическим обоснованием (габариты оборудования

и другое), но не менее 6 м2. В организациях с общей мощностью более 50 посещений в смену должен быть

предусмотрен состав помещений для приема отработанных медицинских изделий, мойки, упаковки и

сушки, стерилизации, хранения и выдачи стерильных медицинских изделий.

**** При размещении на одном этаже здания нескольких организаций общей мощностью до

50 посещений в смену допускается использование специально выделенного общего туалета. При

размещении кабинета самостоятельного приема в помещении зданий административного и общественного назначения допускается использование общих на этаже туалета и подсобного помещения при создании условий для забора воды для уборки и ее слива после уборки, а также обработки, сушки уборочного

инвентаря и его хранение вне кабинета приема.

Состав помещений для выполнения зуботехнических работ должен определяться с учетом применяемых технологий изготовления зубных протезов. При наличии зуботехнической лаборатории на 1-2 штатных единицы зубных техников, возможно ее размещение в 2-х кабинетах или 1-м кабинете с разделением по зонам с совмещением процессов гипсовки, полировки, полимеризации, пайки и организации отдельного рабочего места зубного техника. При этом площадь одного или общая площадь двух кабинетов должна быть не менее 14 м2. При количестве 3 и более штатных единиц допускается совмещение только процессов гипсовки, полировки, полимеризации, пайки в одном помещении с разделением по зонам.

****** 4 м2 на одного техника, но не более 10 техников в одном помещении.